|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:**  Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri laboratuvarında bulunan üç faz ayırıcının kullanımı için gereklidir.  **2. GÖREV VE SORUMLULUK**  Tüm Laboratuvar çalışanları.  **3. TALİMATIN DETAYI**  **3.1. Cihazın Çalıştırılması**  - Açma-kapama işlemi arıza durumlarına göre röle sistemi üzerinde bulunan aç/kapa butonları tarafından yapılmaktadır.  - Manuel olarak açma-kapama yapmak mümkündür.  - Manuel açma için devre yük altında bulunmamalı ve öncelikle kesici açma yaptıktan sonra kol vasıtasıyla ayırıcı açma işlemi yapılabilir.  - Manuel kapama için devre yük altında bulunmamalı ve kol vasıtasıyla ayırıcı kapama işlemi yapılabilir.  **3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**  - Ayırıcı ile kesinlikle yük altında ve devre gerilim altındayken açma kapama işlemi yapılmaz. Bu durumda ayırıcı ve işlemi yapan kişi zarar görür.  - Ayırıcının sabit ve hareketli kontakları kapalı iken iyi temas etmelidir. Aksi takdirde yük altında çalışırken kontaklar arasında arklar oluşur. Kesicilerdeki gibi ark söndürme düzenekleri olmadığı için kontaklar ve diğer bağlantı elemanları zarar görebilir.  **4. REFERANS DÖKÜMANLAR**  Cihaza ait kullanım kılavuzu. |